## 手工数据导出
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因
1 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-01 | 6.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
2 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-31 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
3 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 粪大肠菌群数 | 2020-03-30 | 0 | MPN/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 5000 | 是 |  | 按月
4 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-30 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
5 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-29 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
6 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-28 | 5.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
7 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-27 | 4.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
8 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-26 | 5.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
9 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-25 | 5.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
10 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-24 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
11 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-23 | 6.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
12 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-22 | 5.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
13 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-21 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
14 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-20 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
15 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-19 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
16 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-18 | 5.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
17 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-17 | 4.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
18 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-16 | 5.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
19 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-15 | 4.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
20 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-14 | 5.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
21 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-13 | 7.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
22 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-12 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
23 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-11 | 5.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
24 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-10 | 6.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
25 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-09 | 6.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
26 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-08 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
27 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-07 | 6.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
28 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-06 | 6.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
29 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-05 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
30 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-04 | 7.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
31 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-03 | 8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
32 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-02 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
33 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-03-01 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
34 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-29 | 8.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
35 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-28 | 7.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
36 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-27 | 7.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
37 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 粪大肠菌群数 | 2020-02-26 | 0 | MPN/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 5000 | 是 |  | 按月
38 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-26 | 8.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
39 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-25 | 8.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
40 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-24 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
41 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-23 | 6.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
42 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-22 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
43 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-21 | 7.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
44 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-20 | 8.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
45 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-19 | 9.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
46 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-18 | 8.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
47 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-17 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
48 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-16 | 5.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
49 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-15 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
50 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-14 | 9.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
51 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-13 | 6.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
52 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-12 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
53 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-11 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
54 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-10 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
55 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-09 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
56 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-08 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
57 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-07 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
58 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-06 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
59 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-05 | 6.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
60 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-04 | 7.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
61 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-03 | 6.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
62 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-02 | 3.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
63 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-02-01 | 3.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
64 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-31 | 6.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
65 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-30 | 7.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
66 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-29 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
67 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-28 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
68 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-27 | 7.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
69 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-26 | 6.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
70 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-25 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
71 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-24 | 6.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
72 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-23 | 4.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
73 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-22 | 4.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
74 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-21 | 5.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
75 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-20 | 4.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
76 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-19 | 4.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
77 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-18 | 5.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
78 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-17 | 5.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
79 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-16 | 5.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
80 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 粪大肠菌群数 | 2020-01-15 | 0 | MPN/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 5000 | 是 |  | 按月
81 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-15 | 3.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
82 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-14 | 3.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
83 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-13 | 4.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
84 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-12 | 3.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
85 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-11 | 5.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
86 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-10 | 3.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
87 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-09 | 5.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
88 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-08 | 4.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
89 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-07 | 6.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
90 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-06 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
91 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-05 | 3.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
92 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-04 | 4.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
93 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-03 | 3.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
94 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-02 | 4.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
95 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-01-01 | 5.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日